	
[image: image1.wmf] 


МЧС РОССИИ

ДУБЕНСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ГАРНИЗОН 
(ПСЧ-12 ГКУ РМ «УПС»)
ул. Бровцева д.138, с. Дубенки,

Дубенский район,

Республика Мордовия. 431770.

т. (83447) 2-11-05

« 26 » октября 2016 г. № _12/24__


	Главе Администрации

Дубенского муниципального

района

Плешакову С.Г.


ИНФОРМАЦИЯ 

по контрольной проверке технического состояния и работоспособности наружного противопожарного водоснабжения на территории Дубенского муниципального района. 
        На территории Дубенского муниципального района имеется 84 источников наружного противопожарного водоснабжения, из которых 46 пожарных гидрантов, 16 действующих водонапорных башен, 10 утепленных противопожарных резервуаров, 12 водоемов (10- искусственных, 2- естественных).

 В период с 10 октября 2016 года по 18 октября 2016 года подразделением пожарной охраны Дубенского муниципального района разработан план-график  весенней  проверки 100 % количества источников противопожарного водоснабжения , проведена контрольная проверка технического состояния и работоспособности наружного противопожарного водоснабжения на территории Дубенского муниципального района. Были выявлены  нарушения, часть из которых, было устранено в ходе проверки.             Вместе с тем,  некоторые недостатки остались:

1. Поводимовское с/п с. Антоновка – (искусственный водоем около моста) отсутствует подъезд с твердым покрытием. 

2. Кайбичевское с/п с. Кайбичево – (р. Лаша в центре села) отсутствует подъезд с твердым покрытием. Низкий уровень воды. 

3. Ардатовское с/п, п. Красные Луга – (естественный водоем на окраине села) не оборудован пирс для забора воды.
4. Енгылычевское с/п с. Енгалычево – (р.Лаша в центре села) отсутствует указатель около пирса. 

Главам сельских поселений и руководителям объектов, в чьем ведомстве имеются источники наружного противопожарного водоснабжения вручены информационные письма по прохождении проверки. При проведении проверки внесены предложения по устранению выявленных недостатков. 

При наступлении зимнего периода Главам сельских поселений так же предложено  принять меры по организации очистки подъездов к водоисточникам, а при отсутствии, или не исправности ПГ(пожарный гидрант) или ВБ(оборудованная водонапорная башня), обустроить незамерзающие проруби на искусственных водоемах для забора воды пожарными автомобилями. 

       (Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). Ст. 80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

         На территории Дубенского муниципального района за 9 месяцев зарегистрировано  10 пожаров, 27 загораний, из них;

-использовано  водоисточников при тушении пожаров: ПГ (пожарный гидрант)-2, ИВ(искусственный водоем)-1, 

-использовано водоисточников при тушении загораний: ПГ (пожарный гидрант)-1
         На данный момент по итогам осенней проверки на территории Дубенского муниципального района имеется 46 исправных ПГ (пожарный гидрант), 16 оборудованных для забора воды ВБ (водонапорная башня), 10- исправных ПВ (пожарный водоем), 10 искусственных и 2 естественных водоема  (10 оборудованных  пирсами). 

На период проверки, населенный пункт не обеспеченный наружным противопожарным водоснабжением на территории Дубенского муниципального района один (п. Красные Луга). 

Начальник пожарно-спасательного гарнизона 

Дубенского муниципального района
капитан внутренней службы                           Исламкин А.Н.
25.10.2016 год.
_1367593877.psd

