## Лист1
Приложение
Сведения по объектам здравоохранения с массовым пребыванием людей Республики Мордовия (Министерство здравоохранение - Морозов М.Ю.)
№ п/п | Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Адрес места нахождения объекта защиты | Дата окончания последней проверки | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Атяшевский муниципальный район
1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Атяшевская районная больница" | Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, улица Первомайская, 34 | 2015-12-21 | внеплановая
Лямбирский муниципальный район
2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Поликлиника №2" | РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, 14А | 2013-11-26 | внеплановая
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения РМ "Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница | РМ, Лямбирский район, п. Звездный | 2013-10-14 | плановая
Кочкуровский муниципальный район
4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Кочкуровская поликлиника» | РМ, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Лесная, 1 | 2015-04-30 | внеплановая
Ардатовский муниципальный район
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Ардатовская районнная больница | РМ, г. Ардатов, пер. Луначарского, 1 | 14.04.2017 г. | внеплановая | 1.Не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 2.Двери в электрощитовых выполнены из горючих материалов. 3.Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 4.В помещениях допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 5.Прибор приемно-контрольный пожарный не защищен от несанкционированного доступа посторонних лиц (установлен на стене возле эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу). 6.В помещениях пищеблока неисправна АПС и СОУЭ. 7.В хозяйственном корпусе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. 8.Хозяйственный корпуус не обеспечен нормативным количеством огнетушителей. Здание патологоанатомического корпуса не оборудовано АПС и СОУЭ. 9.В лечебном корпусе № 1 люк, ведущий с 2 этажа на чердак здания не противопожарный (деревянный обитый металлом) размер противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки менее 0,6x0,8 метра. 10.Здание лечебного корпуса № 2 не обеспечено нормативным количеством огнетушителей. 11.В здании поликлиники отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре.
Атюрьевский муниципальный район
6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Торбеевская межрайонная больница» (Атюрьевская поликлиника) | Республика Мордовия, Атюрьевский район, село Атюрьево, переулок Больничный, 1б | 2013-11-20 | внеплановая
Большеигнатовский муниципальный район
7 | Государственное бюджетное учреждение здравохранения Республики Мордовия "Ичалковская межрайонная больница " поликлиническое отделение № 3 | РеспубликаМордовия, Большеигнатовский район село Большое Игнатово улица Лесная, 23 | 2013-05-08 | плановая
Зубово-Полянский муниципальный район
8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница» | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Зубова Поляна, улица Советская, 50 | 2016-09-02 | плановая
Инсарский муниципальный район
9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инсарская центральная районная больница" | Республика Мордовия, г.Инсар, ул. Свентера, 55 | 2017-09-01 | внеплановая
Кадошкинский муниципальный район
10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения РМ "Ковылкинская межрайонная больница" - Кадошкинская поликлиника | Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино, ул.Заводская 36а | 2015-11-30 | внеплановая
Ковылкинский муниципальный район
11 | ГБУЗ РМ "Ковылкинская межрайонная больница" | Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Гагарина, 33 | 2015-11-30 | внеплановая
12 | Ковылкинская районная поликлиника ГБУЗ РМ "Ковылкинская межрайонная больница" | Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Ленина, д.19 | 2015-11-30 | внеплановая
Большеберезниковский мууниципальный район
13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Поликлиническое отделение Комсомольская районной больницы" | РМ Б.Березниковский район с. Б.Березники пер. Больничный д. 1 | 2014-09-08 | плановая
14 | Государственное казенное учреждение здравоохранения "Большеберезниковский дом ребенка специализированный" | Б.Березниковский раон с. Б.Березники ул. Ленина д. 10 | 2016-06-06 | внеплановая
15 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий" | Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул.Лесная, д.4 | 2017-05-25 | внеплановая
Дубенский муниципальный район
16 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дубенская районная больница» | РМ Дубенский район с. Дубенки ул. Жадейкина д. 2 | 09.12.2016 г. | плановая
Ельниковский муниципальный район
17 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КРАСНОСЛОБОДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РАЙОН ЕЛЬНИКОВСКИЙ, С. ЕЛЬНИКИ,УЛИЦА САДОВАЯ,12 | 29.09.2017 г. | внеплановая
Ичалковский муниципальный район
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Ичалковская межрайонная больница", | Республика Мордовия, Ичалковский район с. Кемля пер. Больничный,д.10 | 2016-05-31 | плановая
Краснослободский муниципальный район
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Краснослободская межрайонная больница". | Республика Мордовия, г.Краснослободск, ул.Кирова, д.76 | 2017-09-29 | внеплановая
Старошайговский муниципальный район
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Старошайговская районная больница" | Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Старое Шайгово, ул. Больничная, 60 | 2018-03-14 | плановая | 1. В здании поликлиники и в лечебном корпусе двери эвакуационных выходов закрыты на запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа 2. На лестничном марше возле отделения клинической лабораторной диагностики размещена вешалка для одежды 3.На ступенях крыльца (лестнице) запасного входа из лечебного корпуса, высотой более 45 см. от уровня земли, отсутствуют ограждения с перилами. 4.Дверь эвакуационного выхода в комнате приемного покоя открываться не по направлению выхода из здания.
Темниковский муниципальный район
21 | Государственное учреждение здравоохранения Республики Мордовия Темниковская районная больница им. А. И. Рудявского. | Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Октябрьская,13. | 05.08.2016 г. | плановая
22 | Государственное учреждение здравоохранения Республики Мордовия Темниковская районная больница им. А. И. Рудявского. (здание поликлиники) | РМ, Темниковский район, г. Темников, ул. Бараева, 9а. | 05.08.2016 г. | плановая
Теньгушевский муниципальный район
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Теньгушевская районная больница" | РМ, Теньгушевский район, с. Теньгушево, пер. Больничный 1 | 27.07.2016 г. | плановая
Ромодановский муниципальный район
24 | ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника» отд.дневного пребывания | Ромодановский район, п.Ромоданово, ул.Садовая, 19 а | 24.11.2014 г. | плановая проверка
Рузаевский муниципальный район
25 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 90 | 2017-06-26 | внеплановая
26 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Филатова, 22А | 2017-06-26 | внеплановая
27 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Филатова, 22Б | 2017-06-26 | внеплановая
28 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Юрасова, 15 | 2017-06-26 | внеплановая
29 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Строительная, 2 | 2017-06-26 | внеплановая
30 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Пионерская, 95 | 2017-06-26 | внеплановая
31 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Петрова, 16А | 2017-06-26 | внеплановая
32 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.К.Маркса, 17 | 2017-06-26 | внеплановая
33 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Титова, 1 | 2017-06-26 | внеплановая
34 | Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, с.Болдово, переулок Больничный | 2017-06-26 | внеплановая
35 | Негосударственное учереждение здравоохранения "Узловая больница на станции Рузаевка ОАО "РЖД" | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 16 | 2014-11-20 | внеплановая
Торбеевский муниципальный район
36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Торбеевская межрайонная больница» | Республика Мордовия, Торбеевский район, поселок Торбеево, улица Больничная, 38 | 2015-10-08 | внеплановая
Чамзинский муниципальный район
37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Комсомольская межрайонная больница» | Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Пионерская, д. 3 | 2015-02-13 | внеплановая
38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Комсомольская межрайонная больница» -Чамзинская поликлиника | Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д.12 | 2015-02-13 | внеплановая
городской округ Саранск
39 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | г.Саранск, ул. Победы 14 корп.5 (ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС) | 2017-10-02 | плановая
40 |  | г.Саранск, ул. Победы 14 корп.3 (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС)
41 |  | г.Саранск, ул. Победы 14 корп.2 (ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС)
42 |  | г.Саранск, ул. Победы 14 корп.1 (КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА)
43 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | г.Саранск, ул. Льва Толстого, 57 | 2017-09-01 | плановая
44 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | г.Саранск, ул. Коммунистическая, 64 (Больница) | 2017-04-14 | плановая
45 |  | г.Саранск, ул.Ботевградская, 21 (поликлиника)
46 |  | г.Саранск, ул. Советская, 79 (поликлиника)
47 |  | г.Саранск, Исторический проезд, 8 (поликлиника)
48 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4" | г.Саранск, ул. Ульянова 32 | 2016-11-18 | плановая
49 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" | г.Саранск, ул. Косарева 116 А | 2017-10-02 | плановая
50 |  | г.Саранск, ул. Ярославская, 2А (Поликлиника)
51 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | г.Саранск, ул. Косарева, 118 | 2017-04-03 | плановая
52 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | г.Саранск, ул. Титова, 28 | 2017-06-09 | плановая | Дверь на пути эвакуации (выход с первого этажа на улицу (у приёмного покоя), расположенный в юго-восточной части здания), выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания; Дверь на пути эвакуации (выход с первого этажа на улицу (с холла у регистратуры), расположенный в северо-восточной части здания), выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания; Дверь на пути эвакуации (выход с коридора первого этажа в холл у регистратуры (дверь под номером 32), расположенный в северо-восточной части здания), выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания; Конструктивное исполнение лестничной клетки, расположенной в юго-восточной части здания «старого корпуса», не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствует распространению пожара между этажами (лестничная клетка на уровне первого этажа не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах, двери на уровне 2-го этажа не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах); Конструктивное исполнение лестничной клетки, расположенной в северо-восточной части здания «старого корпуса», не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствует распространению пожара между этажами (двери лестничной клетки на уровне 2-го этажа не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах); Конструктивное исполнение лестничной клетки, расположенной в юго-восточной части здания «нового корпуса», не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствует распространению пожара между этажами (лестничная клетка на уровне первого этажа со стороны старого корпуса не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах); Люк в чердачное помещение, расположенный в лестничной клетке в юго-восточной части здания «старого корпуса», выполнен не с нормируемым пределом огнестойкости (требуются противопожарный люк 2-го типа); Люк в чердачное помещение, расположенный в лестничной клетке в юго-западной части здания «старого корпуса», выполнен не с нормируемым пределом огнестойкости (требуются противопожарный люк 2-го типа); В помещении актового зала с одним эвакуационным выходом допускается одновременное пребывание более 50 человек (рассчитано на 80 человек, согласно посадочных мест); Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарной двери, установленной в помещении электрощитовой, расположенной под лестничной клеткой в северо-западной части здания «нового корпуса»; Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарной двери, установленной в коридоре первого этажа у актового зала; Люк в чердачное помещение, расположенный в лестничной клетке в северо-западной части здания «нового корпуса», выполнен не с нормируемым пределом огнестойкости (требуются противопожарный люк 2-го типа); Помещения, расположенные в подвальном этаже здания «нового корпуса», не заблокированы автоматической пожарной сигнализацией; Помещения подвального этажа в здании «нового корпуса» не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009; Лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом, не ограждены противопожарными перегородкой с установкой в ней противопожарной двери; Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими (трубы) коммуникациями.
53 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | г.Саранск, ул. Люксембург, 15 | 26.06.2014 Была включена в план 2016 года, проверка не проведена в связи с ошибочной датой в ежегодном плане | плановая
54 |  | г.Саранск, ул. Полежаева, 113
55 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" | г.Саранск, ул. Люксембург 11 корп.а | 2014-11-28 | плановая
56 |  | г.Саранск, ул. Люксембург 11 корп.б
57 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" | г.Саранск, ул. Косарева, 122 (Женская консультация №2, Родильный дом) | 2015-11-05 | плановая
58 |  | г.Саранск, ул.Володарского, 2 (Женская консультация №1)
59 |  | г.Саранск, ул.Коваленко, 40 (Женская консультация №3)
60 |  | Г.САРАНСК, УЛ. М.РАСКОВОЙ, 10 (Женская консультация)
61 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | г.Саранск, ул. Победы, 18 | 2015-05-06 | плановая
62 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | Г.САРАНСК,,ШОССЕ ЛЯМБИРСКОЕ,4 | 2017-07-25 | плановая | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации? системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности или специальных технических условий (проектная документация отсутствует) Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) при пожаре 3-го типа, а именно отсутствуют речевое оповещение (фактически СОУЭ 2-го типа); На 2-ом и 3-ем этаже эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания, а именно: коридор длиной 66 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее чем EI 45) на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Планы эвакуации, размещённые на этажах здания, выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 (выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов либо без аварийного освещения). Заполнение проема в противопожарных преградах, отделяющих помещение электрощитовой от примыкающего к нему коридора, не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (EI 30), а именно: установлена дверь с пределом огнестойкости менее 30 минут, не противопожарная (фактически установлена деревянная дверь оббитая железом) 4-ый этаж здания не менее второго эвакуационного выхода (допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа площадью не более 300м. с численностью не более 20 чел. при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа)
63 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | г.Саранск, ул. Ульянова, 32 | 2017-06-09 | внеплановая
64 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | г.Саранск, ул. Ульянова, 30 | 2016-10-28 | плановая
65 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | г.Саранск, ул. Ульянова, 34 | 2016-11-29 | плановая
66 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | ул. Р. Люксембург, 12 | 2015-04-15 | плановая | отмена проверки в связи с капитальным ремонтом
67 |  | г.Саранск, ул. Лесная, 2
68 |  | г.Саранск, ул.Сычкова, 7
69 |  | г.Саранск, ул.Воинова, 33
70 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" | г.Саранск, ул. Республиканская, 35 "а" | 2016-05-12 | внеплановая
71 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО - ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | Г.САРАНСК, УЛ. БОТЕВГРАДСКАЯ, 25 (отделение лечебной физкультуры) | 2017-05-31 | плановая
72 |  | Г.САРАНСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 92 А (отделение медицинской профилактики)
73 |  | Г.САРАНСК, ПРОЕЗД ЖУКОВСКОГО, 10 (отделение спортивной медицины)
74 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Г.САРАНСК, УЛ. ЛЕСНАЯ, 2 | 2016-03-31 | плановая | - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.(Здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании диспансера, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м.(здание диспансера, СП 9.13130.2009); - Допускается фиксация самозакрывающихся дверей, ведущий на основную эвакуационную лестничную клетку в открытом положении (отсутствуют приспособления для самозакрывания).(здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - В помещении охраны (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта. (здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Под лестничной клеткой допускается размещение гардеробной.(здание диспансера, СП 9.13130.2009); - Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода с учетом требуемого количества и расхода одновременно действующих стволов не соответствует установленным требованиям (давление 0.02МПа, расход 0.3л/с, высота компактной части струи 1м).(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапана «диктующих» пожарных кранов расположены на высоте более (1,35 ± 0,15) м над полом помещения.(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапан пожарного крана на первом этаже( расположенный в северном крыле) укомплектованы соединительными головками не соответствующие требованиям ст.106 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапан пожарного крана на втором этаже (расположенный в северном крыле) укомплектованы соединительными головками не соответствующие требованиям ст.106 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(здание диспансера, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - Ограждение крыши не соответствует не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.(здание диспансера, ГОСТ Р 53254-2009); - Лестница пожарная наружная стационарная металлическая не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.(здание диспансера, ГОСТ Р 53254-2009.); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - На втором этаже на путях эвакуации (на лестничной клетке) размещен гардероб(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Допускается фиксация самозакрывающихся дверей, ведущий на основную эвакуационную лестничную клетку в открытом положении (отсутствуют приспособления для самозакрывания).(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала(здание пищеблока, СП 5.13130.2009); - Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии.(здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода расположенный в здании выполнен из горючего материала (шкаф внутреннего противопожарного водопровода выполнен из древесины).(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании пищеблока, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м(здание пищеблока, СП 9.13130.2009); - Качество поверхностной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании пищеблока не соответствует требования ГОСТ Р 53292-2009.(здание пищеблока, ГОСТ Р 53292-2009.); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.(здание аллергологического корпуса, Правила противопожарного режима в РФ); - На путях эвакуации отделка полов выполнена из горючего материала с неизвестной степенью горючести (линолеум).(аллергологический корпус, СП 1.13130.2009); - Отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, ведущие с коридора 2-го этажа в лестничную клетку.(аллергологический корпус, СП 9.13130.2009); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании аллергологического корпуса, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м.(аллергологический корпус, СП 4.13130.2013); - В помещении охраны (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.(аллергологический корпус, Правила противопожарного режима в РФ); - Под лестничной клеткой допускается размещение гардеробной(аллергологический корпус, СП 1.13130.2009); - Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода с учетом требуемого количества и расхода одновременно действующих стволов не соответствует установленным требованиям (давление 0.02МПа, расход 0.3л/с, высота компактной части струи 1м).(аллергологический корпус, СП 9.13130.2009); - Лестница пожарная наружная стационарная металлическая не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (аллергологический корпус, ГОСТ Р 53254-2009 ); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника(здание проходной, Правила противопожарного режима в РФ); - В помещениях проходной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (здание проходной, НПБ 110-03). - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.(Здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании диспансера, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м.(здание диспансера, СП 9.13130.2009); - Допускается фиксация самозакрывающихся дверей, ведущий на основную эвакуационную лестничную клетку в открытом положении (отсутствуют приспособления для самозакрывания).(здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - В помещении охраны (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта. (здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Под лестничной клеткой допускается размещение гардеробной.(здание диспансера, СП 9.13130.2009); - Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода с учетом требуемого количества и расхода одновременно действующих стволов не соответствует установленным требованиям (давление 0.02МПа, расход 0.3л/с, высота компактной части струи 1м).(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапана «диктующих» пожарных кранов расположены на высоте более (1,35 ± 0,15) м над полом помещения.(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапан пожарного крана на первом этаже( расположенный в северном крыле) укомплектованы соединительными головками не соответствующие требованиям ст.106 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(здание диспансера, СП 10.13130.2009); - Клапан пожарного крана на втором этаже (расположенный в северном крыле) укомплектованы соединительными головками не соответствующие требованиям ст.106 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(здание диспансера, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - Ограждение крыши не соответствует не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.(здание диспансера, ГОСТ Р 53254-2009); - Лестница пожарная наружная стационарная металлическая не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.(здание диспансера, ГОСТ Р 53254-2009.); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - На втором этаже на путях эвакуации (на лестничной клетке) размещен гардероб(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Допускается фиксация самозакрывающихся дверей, ведущий на основную эвакуационную лестничную клетку в открытом положении (отсутствуют приспособления для самозакрывания).(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала(здание пищеблока, СП 5.13130.2009); - Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии.(здание диспансера, Правила противопожарного режима в РФ); - Пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода расположенный в здании выполнен из горючего материала (шкаф внутреннего противопожарного водопровода выполнен из древесины).(здание пищеблока, Правила противопожарного режима в РФ); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании пищеблока, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м(здание пищеблока, СП 9.13130.2009); - Качество поверхностной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании пищеблока не соответствует требования ГОСТ Р 53292-2009.(здание пищеблока, ГОСТ Р 53292-2009.); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.(здание аллергологического корпуса, Правила противопожарного режима в РФ); - На путях эвакуации отделка полов выполнена из горючего материала с неизвестной степенью горючести (линолеум).(аллергологический корпус, СП 1.13130.2009); - Отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, ведущие с коридора 2-го этажа в лестничную клетку.(аллергологический корпус, СП 9.13130.2009); - Выход на кровлю, расположенный в лестничной клетке в здании аллергологического корпуса, выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м.(аллергологический корпус, СП 4.13130.2013); - В помещении охраны (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.(аллергологический корпус, Правила противопожарного режима в РФ); - Под лестничной клеткой допускается размещение гардеробной(аллергологический корпус, СП 1.13130.2009); - Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода с учетом требуемого количества и расхода одновременно действующих стволов не соответствует установленным требованиям (давление 0.02МПа, расход 0.3л/с, высота компактной части струи 1м).(аллергологический корпус, СП 9.13130.2009); - Лестница пожарная наружная стационарная металлическая не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (аллергологический корпус, ГОСТ Р 53254-2009 ); - У гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника(здание проходной, Правила противопожарного режима в РФ); - В помещениях проходной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (здание проходной, НПБ 110-03).
75 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД" | Г.САРАНСК, УЛ. ЩОРСА, 35 | 2017-07-10 | плановая
76 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" | Г.САРАНСК, УЛ. ДАЛЬНЯЯ, 3А | 2014-06-27 | плановая
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ" | г.Саранск, ул. Победы, 8 | 2016-06-23 | плановая
78 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Г.САРАНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, 31 | 2017-07-07 | плановая
79 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОЧКУРОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | г.о.Саранск, р.п.Луховка, ул. Октябрьская, 6 А (поликлиническое отделение) | Была включена в план на 21.08.2014 | плановая
80 |  | г.о. Саранск, с.Макаровка, ул. Коммунистическая, 1
81 |  | г.о.Саранск, р.п.Луховка, ул. Рабочая, 15 (поликлиническое отделение №2)
82 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 2" | Г.САРАНСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6 | 2013-11-28 | плановая
83 |  | г.Саранск, ул. Пушкина, 44 А (Поликлиническое отделение №3)
84 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" | Г.САРАНСК, УЛ. УЛЬЯНОВА, 30 А (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) | 2016-09-29 | плановая | Не организованно проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Допускается к работе лица не проходившие пожарно-технический минимум. На всех этажах пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода расположенные в здание выполнены из горючего материала (шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из древесины). На всех этажах допускается фиксация самозакрывающихся дверей, ведущих на основную эвакуационную лестничную клетку (находятся в открытом положении, снятые доводчики). Вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Допускается размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов) горючих вещества и материалы.
85 |  | Г.САРАНСК, Р.П. ЯЛГА, УЛ. РОССИЙСКАЯ, 27 (поликлиника)
86 |  | Г.САРАНСК, Р.П. НИКОЛАЕВКА, ПЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2 (поликлиника)
87 |  | Г.САРАНСК, П. ПУШКИНО, УЛ. ПУШКИНА, 72 (ФАП)
88 |  | Г.САРАНСК, Д. ПОЛЯНКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 55 (ФАП)
89 |  | Г.САРАНСК, С. ЗЫКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 100 "Б" (ФАП)
90 |  | Г.САРАНСК, С. МОНАСТЫРСКОЕ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ,19 (ФАП)
91 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 15" | г.Саранск, ул. Пролетарская, 87 (отделение №1) | 2017-06-15 | плановая | Коридор 1-го этажа длинной более 60 метров не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки; - Коридор в подвале длинной более 60 метров не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки; - Путь эвакуации в подвале (коридор правое крыло, от кабинета №119 до эвакуационного выхода) отделан горючим материалом
92 |  | г.Саранск, ул. Пролетарская, 122 (отделение №2)
93 |  | г.Саранск, ул.Горная, 13 (отделение №3)
94 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | г.Саранск, ул. Разина, 19 | 2016-12-12 | плановая
95 |  | г.Саранск, ул. Ботевградская, 86
96 |  | г.Саранск, ул. Энергетическая, 22
97 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | г.Саранск, ул. Серадзская, 28 | 2017-07-28 | плановая
98 |  | г.Саранск, ул. Попова, 73 (филиал)
99 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | г.Саранск, пр-кт. 60 лет Октября, 6 А | 2017-08-11 | плановая | 1. Отсутствует система вытяж-ной противодымной венти-ляции из коридора подваль-ного этажа. 2.В подвальном этаже здания вход в лифт осуществляется через тамбур шлюз без пода-чи наружного воздуха при пожаре системами приточ-ной противодымной венти-ляции
100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | Г.САРАНСК, УЛ. ГОЖУВСКАЯ, 27 А | 2017-10-01 | плановая
101 |  | Г.САРАНСК, Р.П. ЯЛГА, УЛ. МИЧУРИНА, 34
102 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | г.Саранск, ул. Пролетарская, 94 | 2016-05-16 | плановая | отмена проверки
103 |  | г.Саранск, ул. Пролетарская, 94 А
104 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | г.Саранск, ул. Серадзская, 22 | 2015-10-30 | плановая
105 |  | г.Саранск, ул. Веселовского, 56 А (отделение №2)
106 |  | г.Саранск, ул.Гожувская, 28 (отделение №3)
107 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | г.Саранск, ул. Ботевградская 77 | 2017-07-17 | плановая
108 |  | г.Саранск, ул.Воинова, 33 (филиал)
109 | ООО "СПЕКТР" Медицинский центр "КИМ" | Г.САРАНСК, УЛ. ВАСЕНКО, 15А
110 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НОВОМЕД" | Г.САРАНСК, УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 83 | 2015-08-07 | внеплановая
111 |  | г.Саранск, ул.Коммунистическая, 87
112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ВИТА-МЕД" | Г.САРАНСК, УЛ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, 18, А | 2015-06-04 | плановая
113 |  | г.Саранск, ул.Советская, 50
114 |  | г.Саранск, ул.Советская, 52
115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "КС-КЛИНИКА" | Г.САРАНСК, УЛ. ТИТОВА, 23, А | 2015-07-07 | плановая
116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ" | Г.САРАНСК, УЛ. А.НЕВСКОГО, 19